AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA ili KAVAKLIDERE  ilçesi YEŞİLKÖY mahallesinde, mevcut şebekede bulunan “YEŞİLKÖY TR-1” trafosunun, ilave talep noktalarının oluşması ve bahsi geçen trafonun gücünün yetersiz kalması sebebiyle gücü 50 kVA’dan 160 kVA’ya çıkarılmıştır. Ek olarak mevcut şebekede enerji alamayan talep noktalarının talebinin karşılanması sebebiyle ilave olarak 2 adet daha trafo bölgesi oluşturulmuştur. Bunun yanında ilave olarak eklenen trafoların enerji alış güzergahındaki AG direklerin ekonomik ömrünü yitirmesi ve düzensiz olması sebebiyle, direklerin kaldırılarak yerine müşterek menzilde kısa aralıklı OG direkler konulmuştur. Oluşturulan ilave trafoların yük ve gerilim düşümü düşünülerek kol dağılımları yapılmıştır.

YEŞİLKÖY TR-1

Mevcut durumda 50kVA olan trafo postasının yeni durumda gücü arttırılmış, trafosu, panosu ve direği buna göre değiştirilmiş,  bölgedeki gerilim düşümü ve artan güç talebi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projelendirilmiştir. Yeni tesis edilecek trafo postasınn direği 14/20 olarak seçilmiş, gücü de proje kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda 160 kVA olarak seçilmiştir. Trafo postasından 4 adet AG çıkış alınarak kolların yük dağılımlarının dengeli şekilde projelendirilmesi amaçlanmıştır.

YEŞİLKÖY TR-2

Bu trafo postası mevcut durumda bulunmayıp yeni durumda bölgedeki gerilim düşümü ve artan güç talebi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projelendirilmiştir. Yeni tesis edilecek trafo postasının direği
G-T25 olarak seçilmiş, gücü de proje kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda 100 kVA olarak seçilmiştir. Trafo postasından 2 adet AG çıkış alınarak kolların yük dağılımlarının dengeli şekilde projelendirilmesi amaçlanmıştır.

YEŞİLKÖY TR-3

Bu trafo postası mevcut durumda bulunmayıp yeni durumda bölgedeki gerilim düşümü ve artan güç talebi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projelendirilmiştir. Yeni tesis edilecek trafo postasının direği
G-T25 olarak seçilmiş, gücü de proje kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda 100 kVA olarak seçilmiştir. Trafo postasından 3 adet AG çıkış alınarak kolların yük dağılımlarının dengeli şekilde projelendirilmesi amaçlanmıştır.

Tespit edilen bu ihtiyaç için ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Proje Yöneticiliği tarafından, 48-74-F-05 kodlu “KAVAKLIDERE - YEŞİLKÖY MAH. YG AG ŞEBEKE TESİSİ” elektrik projesi yapılması planlanmıştır.

Hazırlanan proje kapsamında;

Proje kapsamında kullanılan tüm OG enerji hatları müşterek menzilde kısa aralıklı olarak projelendirilmiştir.

Yeni tesis edilen Trafo gücü; ileriye dönük güç ihtiyacı, gerilim düşümü ve yeni aboneler göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Bölgenin bazı kısımlarının ağaçlık olması ve yollarının dar olması sebepleriyle AG hatlarda AER iletken kullanılmıştır. Seçilen AER iletkenlerin cer yüklerinin hesaplanması aşamasında sigma katsayısı 10 alınmıştır.

Proje kapsamında bölgedeki yükler göz önünde bulundurularak projenin tamamında J katsayısı 25 W/m seçilerek hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Tesisin yapımında kullanılacak malzemeler ve tesisin uygulamasında  TEDAŞ standartlarına uygun olacaktır. Tesisin yapımında ilgili yönetmelik ve şartnamelere aynen uyulacaktır. Tüm Topraklama tesisleri, ilgili şartname ve yürürlükteki mevzuata göre tesis edilecektir.

Trafo, Enh ve Yg direklerde koruma topraklaması, nihayet direklerde işletme topraklaması yapılacaktır. Parafudrlar için 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletkenle trafo direği koruma topraklaması elektrotuna müstakil bağlantı yapılacaktır.

Toprak geçiş dirençleri , işletme topraklamalarında 2 ohm, parafudr topraklamalarında 0,5 ohm, bina veya trafo direği koruma topraklamalarında 5 ohm ve alt değerlerinde olacaktır.

2. Buz yükü bölgesi esaslarına göre hazırlanan TEDAŞ 2021 Yılı 2. Birim Fiyatları ile keşiflendirilmiştir. Projenin tetkik ve onayı için gereğini arz ederiz.