## Table 1
İşletme Topraklaması Kablo Kesiti Tayini: |  |  | 34.5 kV |  | 15 kV
TR GÜCÜ | 160 | kVA | GÜÇ (kVA) | Bağıl K.D.Ger (%Uk) | GÜÇ (kVA) | Bağıl K.D.Ger (%Uk)
|  |  | 100 | 4.5
%Uk | 4.5 |  | 160 | 4.5 | 160 | 4.5
Un(Nominal Faz-Faz Arası Gerilim) | 400 | Volt | 200 | 4.5 | 200 | 4.5
Sargı empedansı Zk |  |  | 250 | 4.5 | 250 | 4.5 | 1x50 mm² kesitli iletken seçilmiştir.
Sargı empedansı Zk = Uk x Un²/Sn | 45 | mohm | 315 | 4.5 | 315 | 4.5 | 1x95 mm²kesitli iletken seçilmiştir.
1 faz - toprak kısa devre akımı |  |  | 400 | 4.5 | 400 | 4.5 | 1x150 mm²kesitli iletken seçilmiştir.
Ik"1 =231/Zk | 5.1333 | kA | 500 | 4.5 | 500 | 4.5 | 2(1x150) mm²kesitli iletken seçilmiştir.
Malzeme katsayısı k(A.√s/mm²) olan bir iletkenden, t (s) süreyle , I (A) akımı aktığında, |  |  | 630 | 4.5 | 630 | 4.5
iletkenin bu akıma dayanabilmesi için en az |  |  | 800 | 6 | 800 | 6
q = I x √ t Ik bağıntısı ile hesaplanan kesite sahip olmalıdır. |  |  | 1000 | 6 | 1000 | 6
Faz toprak kısa devre akımının temizlenme süresini t = 0,5 s alalım. | 0.5 |  | 1250 | 6 | 1250 | 6
ETTY' nde normal koşullarda bakır için malzeme katsayısı k=115' dır. Çizelge 6 |  |  | 1600 | 6 | 1600 | 6
Bu durumda minimum kesit , q | 31.5636 | mm² | 2000 | 6
|  |  | 2500 | 6
1x50 mm² kesitli iletken seçilmiştir.
ETTY Madde 4 c bendi 16) Bir toprak hata akımının 0,5 saniyeden daha kısa sürede kesilmesidir. Açıklama:"Tedaş Enh Ve OG-AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esasları" El Kitabı -6, Sayfa 3 de belirtildiği üzere işletme Topraklaması iletken kesidi 50mm²' den küçük olmayacaktır.
Kısa devre akımı Sekonderi kısa devre edilmiş bir transformatörün primerine herhangi bir gerilim uygulandığında sekonderden geçen akıma kısa devre akımı denir ve Ik ile gösterilir. Kısa devre gerilimi Primere uygulanan gerilim, sıfırdan başlanarak yavaş yavaş artırılır. Sekonderden anma akımı geçtiğinde gerilim artırmaya son verilir. Bu anda transformatörün primerine uygulanan gerilime kısa devre gerilimi denir. Uk ile gösterilir. Kısa devre gerilimi anma geriliminin yüzdesi olarak belirtilir. % Uk = (Uk / U1) . 100 Kısa devre gerilimi güce bağlı olarak anma geriliminin %3’ü ile % 12’ si kadardır.