## 4 DÜĞÜM KISA DEVRE P2
48-74-F-05 - KAVAKLIDERE - YEŞİLKÖY MAH. YG AG ŞEBEKE TESİSİ / YEŞİLKÖY MAH. YENİ TR-2 KISA DEVRE HESABI
|  |  | YATAĞAN DM |  |  | ÇAYBOYU DM |  |  |  | ÇAYBOYU ORTA MAH. TR5-D |  | YEŞİLKÖY MAH. YENİ TR-2
| 154 kV |  | 266.8 |  | 477 MCM |  |  | 3/0AWG |  |  | 3/0AWG | 31.5/0.4kV
[12 empty] | F1 |  | F2
|  | L1= | 3000 | L2= | 24200 |  |  | L3= | 4500 | L4= | 4020
[13 empty] | 100 | kVA
| YATAĞAN TM | [13 empty] | KESİT | R | KESİT | X
Trafo Gücü………...........................................SrQT = |  |  |  |  | 53.65 | MVA |  |  | XLPE ait R ve X Direnç Değerleri |  |  | Bakır | (36 kV) |  | 3(1x95)-CU | 0.193 | 3(1x95)-CU | 0.44
Trafo Primer Gerilimi………………………........UnQ = |  |  |  |  | 154 | kV |  |  | Kesit | R | X |  |  |  | 3(1x50)-CU | 0.387 | 3(1x50)-CU | 0.444
Trafo Sekonder gerilimi……………………….UrQTLV= |  |  |  |  | 31.89 | kV |  |  | mm2 | [5 empty] | 3(1x150)-CU | 0.124 | 3(1x150)-CU | 0.4
Bara Kısa Devre Akımı……………………….……..Ik= |  |  |  |  | 13.2 | kA |  |  | 95 | 0.193 | 0.68 | 0.44 | 0.39 |  | 3(1x185)-CU | 0.0991 | 3(1x185)-CU | 0.39
Kısa Devre Gücü................................................Sk = |  |  |  |  | 3520.9129 | MVA |  |  | 50 | 0.387 | 0.659 | 0.444 |  |  | 3(1x240)-CU | 0.0754 | 3(1x240)-CU | 0.37
Bağıl Kısa Devre Gerilimi................................%Uk = |  |  |  |  | 12.36 |  |  |  | 150 | 0.124 | 0.64 | 0.4 | 0.37 |  | 3(1x95)-AL | 0.32 | 3(1x95)-AL | 0.6
Bağıl Ohmik Kısa Devre Gerilimi.....................%Ur = |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 185 | 0.0991 | 0.62 | 0.39 | 0.36 |  | 3(1x400)-AL | 0.0788 | 3(1x400)-AL | 0.476
Nominal Gerilim..................................................Un = |  |  |  |  | 31.5 | kV |  |  | 240 | 0.0754 | 0.6 | 0.37 | 0.35 |  | 3(1x150)-AL | 0.206 | 3(1x150)-AL | 0.57
[5 empty] | YEŞİLKÖY MAH. YENİ TR-2 | [9 empty] | 3AWG3 | 1.0742 | 3AWG3 | 0.41
Dağıtım Merkezi Trafo Gücü...........................SrT1 = |  |  |  |  | 100 | kVA |  |  | XLPE ait R ve X Direnç Değerleri |  |  | Aliminyum | (36 kV) |  | 1/0AWG | 0.5362 | 1/0AWG | 0.387
Dağıtım Merkezi Trafo Primer Gerilimi......UrT1HV = |  |  |  |  | 33 | kV |  |  | Kesit | R | X |  |  |  | 3/0AWG | 0.3366 | 3/0AWG | 0.373
Dağıtım Trafosu Sekonder gerilimi..............UrQTLV= |  |  |  |  | 0.4 | kV |  |  | mm2 | [5 empty] | 266.8 | 0.214 | 266.8 | 0.355
Bağıl Kısa Devre Gerilimi….........................%UkrT = |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 95 | 0.32 | 0.6 |  |  |  | 477 MCM | 0.1194 | 477 MCM | 0.337
Yükte Bakır Kaybı............................................PkrT = |  |  |  |  | 12.2 | kW |  |  | 400 | 0.0788 | 0.476 | 0.287
Nominal Gerilim..................................................Un = |  |  |  |  | 0.4 | kV |  |  | 150 | 0.206 | 0.57
CQ= |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 34,5 kV ST-AL İLETKEN
[9 empty] | AWG MCM | Ro | XL |  |  | AKIM TAŞIMA
[11 empty] | 5kV | 10kV | 35kV
[9 empty] | 3AWG3 | 1.0742 | 0.327 | 0.371 | 0.41 | 120
|  |  |  | 0.31772 |  |  |  |  | 1/0AWG | 0.5362 | 0.31 | 0.347 | 0.387 | 195
[9 empty] | 3/0AWG | 0.3366 | 0.295 | 0.335 | 0.373 | 275
[9 empty] | 266.8 | 0.214 | - | 0.318 | 0.355 | 345
|  |  | XQt=0,995ZQt= | 0.31613 |  |  |  |  | 477 | 0.1194 | - | 0.3 | 0.337 | 540
|  |  | RQt=0,1XQt= | 0.031613
[5 empty] | ZQt= | 0.031613 | + | j | 0.31613
İndirici transformatör QT:
2.3429
0.15165
2.338
[5 empty] | ZQTLV= | 0.15165 | + | j | 2.3429
Transformatör TR:
0.096
0.1952
-0.028887
|  |  | ZT1LV= | 0.1952 | + | j | -0.028887
Hatlar (Kablolar):
|  | Kablo L1: |  | 266.8
[6 empty] | RL1= |  |  | 0.214 | XL1= | 0.355
[6 empty] | 0.642 | + | j | 1.065
|  | Kablo L2: |  | 477 MCM
[6 empty] | RL2= |  |  | 0.1194 | XL2= | 0.337
[6 empty] | 2.8895 | + | j | 8.1554
|  | Kablo L3: |  | 3/0AWG
[6 empty] | RL3= |  |  | 0.3366 | XL3= | 0.373
[6 empty] | 1.5147 | + | j | 1.6785
|  | Kablo L4: |  | 3/0AWG
[6 empty] | RL4= |  |  | 0.3366 | XL4= | 0.373
[6 empty] | 1.3531 | + | j | 1.4995
| F1 Noktasına kadar toplam empedans değeri |  |  |  | ZF1= | 6.7778 | + | j | 15.0285
| ZF1= | 16.4862
|  |  |  | C= | 1.1
|  |  | 1.2712 | kA
ip darbe kısadevre akımının hesabı için ayıt ye göre, yaklaşık olan yöntem :
|  | ZF1 kısadevre yolunun empedansından…..….....RF1/XF1 = |  |  |  | 0.45099
oranı bulunur k için verilen bağıntıdan:
|  | kQ,F1= |  |  |  | 1.2733
[6 empty] | 2.2891 | kA < 16 kA
F2 kısadevre yeri:
F2 kısadevre yerinde kısadevre yollarının empedansları:
[5 empty] | ZT1LV= | 0.1952 | + | j | -0.028887
[5 empty] | ZF1= | 6.7778 | + | j | 15.0285
[6 empty] | 0.1962 | + | j | -0.026679
[5 empty] | ZF2= | 0.198
en büyük başlangıç simetrik kısadevre akımı c=1,1 için:
[5 empty] | 1.283 | kA < 40 kA
154/31,5 KV
YATAĞAN TM
9,92
1,456
0,0550
1
1,73*Ub
Nb
100x10
3
1,73*34.5
31,89 kV
%Uk=12,35